吉林省公路交通应急保障中心

基地环网柜箱变改造项目比选文件

- 项目概况

- 项目名称：吉林省公路交通应急保障中心基地环网柜箱变改造项目

- 采购方式：内部比选

- 预算金额：200,000元（含税，最高限价）

- 工期要求：合同签订之日起15 自然日内全部交付完毕

- 采购需求

- 采购范围：本项目包括原有设备拆除并更新高压环网柜及配套的环网柜基础、2台箱变高压侧、箱体防腐。具体为：更换高压环网柜带计量1台；更换配套的环网柜基础1座；更换办公楼箱变高压侧1台；更换消防柜箱变高压侧1台；对消防柜箱式变电器外壳做防腐喷漆；箱式变电站、环网柜内高压设备、电缆、接地系统交接实验；负责办理计量装置迁移、中间查验、竣工查验、高压调试、停送电手续等。

- 技术要求

- 供应商按采购人确认后的设计方案进行施工。

- 符合现行国家有关标准。高压环网柜符合GB 3906（户内交流高压开关柜订货技术条件）；高压开关设备符合GB/T 11022（高压开关设备通用规范）；施工规范符合GB 50168（电缆线路施工及验收规范）、GB 50169（接地装置施工及验收规范）。

- 环网柜要求进出线柜断路器加微机保护，型号：XGN-12/T630/-25，采用电流互感器型号:LSY-107,电压互感器型号：JSZV16-10R 10/0.1/0.22，电缆终端型号：SL-QCBT12-630A，避雷器型号：SL-HBLQ-17/45，故障指示器型号：EKL-4。

- 箱变高压侧要求进线柜采用隔离开关，出线柜采用负荷开关加熔断器组合，型号：XGN-12/T630/-25，电缆终端型号：SL-QCBT12-630A，避雷器型号：SL-HBLQ-17/45，故障指示器型号：EKL-4，高压熔断器型号：XRNP-10/50A。

- 商务要求

  - 供应商资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目，所属行业为建筑业。（声明函原件）

2、具有独立法人资格，持有效营业执照。（营业执照复印件）

- 3、具有吉林省政府采购云平台供应商资格，并能提供网页截图打印件或其他相关证明材料。

- 4、专业资质要求：供应商需至少提供《承装（修、试）电力设施许可证》五级、《电力工程施工总承包》贰级或《输变电工程专业承包》贰级及以上资质，相应《安全生产许可证》；从事环网柜箱变改造施工人员需提供相应证件及人身意外险保单。

- 6、本项目不接受联合体报价。

  - 报价要求：

- 1、本项目须以总价形式报价。即供应商以本项目全部需求及其成本、利润、税金及风险费计算出含税总价，在本项目履约期内总价不变。

- 2、供应商报价中应包含供应商按采购人要求完成本项目的全部费用，供应商在报价金额以外不再向采购人收取其他任何费用。

- 3、报价采用的币种为人民币。

  - 服务要求：

- 1、供应商需向采购人提供设计成果文件，例如：设计方案、竣工图纸、竣工验收单等；提供更换设备的相关资料，如：合格证、出厂检验报告、设备说明书等；提供专业部门的专业试验报告；提供施工记录如隐蔽工程记录等。纸质版1份，电子版1份，纸质版和电子版应符合国家、吉林省相关规定，并内容一致。

- 2、诚信原则。供应商在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会按照相关规定处理。

  - 安全责任：在完成本项目采购内容的过程中，所有的安全责任由成交供应商承担。

- 供应商文件编制要求

- 文件组成

- 报价函（格式参见附件，加盖单位公章）。

- 资格证明材料（参见“供应商资格要求”，主要包括法定代表人身份证明、授权委托书及被授权人身份证、企业营业执照、资格证书、中小企业声明函等，加盖单位公章）。

- 其他材料（供应商认为适宜的其他材料，加盖单位公章）。

- 封装要求

- 报价文件密封在一个文件袋中。

- 封套上写明：

供应商名称：

吉林省公路交通应急保障中心基地环网柜箱变改造项目报价文件

在2025年6 月17日 9 时30分前不得开启

- 供应商文件提交须知

- 文件提交地点、截止时间及人员入场要求

收件人：陈静，电话：13596418272

提交地点：长春市兴隆山镇富环路299号应急保障基地办公楼二楼会议室

提交截止时间：2025年 6 月 17日 9时 30分

提交人员入场要求：提交人员需遵守采购人办公区域外来人员管理规定，需携带身份证按要求入场。

- 文件开启时间、地点

时间: 2025年 6 月 17日 9时 30分

地点：长春市兴隆山镇富环路299号应急保障基地办公楼二楼会议室

- 资金支付

- 付款方式：一次性付款

- 履约保证金：无

- 质量保证金：工程质量保证金为总价款的3%，期限为2年。供应商可选择保函或银行转账等方式交付质保金。供应商以银行转账方式交付的，需在采购人支付工程款前将质保金存至采购人基本户，并在缺陷责任期满后提出申请，经双方核实无异议后，采购人从基本户无息返还。

- 供应商文件澄清和补正

- （一）采购人在审核供应商文件过程中，可以要求供应商对所提交的文件中除报价以外的不明确内容进行书面澄清或说明，或对细微偏差进行补正。

- （二）供应商文件中报价金额大写金额与小写金额不一致的，以大写为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- （三）采购人认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，采购人应当将其文件作为无效处理。

- 评审流程

- 供应商提交文件。

- 采购人接收、并审核供应商文件。

- 供应商文件提交人对以上无异议的，签字后离场。

- 评审小组内部唱标。

- 评审人员、监督人员签字。

- 供应商的选择方法及结果确定

- 本项目采取最低评标价法，即供应商文件满足本项目全部实质性要求，按供应商报价中总价金额由低到高顺序排列，总价金额最低的供应商为排名第一的供应商候选人。当总价金额相同时，由采购人根据供应商文件满足本项目实质性要求、以及报价以外的其他因素综合考虑后确定排序。

- 报价结果按采购人内部控制制度和流程要求，经采购人党委会集体审议后确定。

- 采购人将最终结果通知本项目供应商中选人，未接到采购人通知的视为未中选，采购人将不单独通知未中选人。

- 签订合同

- 中选人自接到中选通知3个工作日内，与采购人订立合同。

- 中选人逾期不签订合同（由采购人原因导致的除外）或无正当理由拒签合同的，视为自动放弃。采购人可根据报价结果次序选择顺位供应商替代。

- 合同条款由采购人按内部控制制度和流程要求确定。

- 监督投诉

本项目全程接受纪检监督。提交报价文件的供应商认为本次活动中存在违反法律、法规和规章规定的，有权向纪检监督部门投诉。

纪检监督电话：0431-85097754。

附件：

- 报价函（格式）

- 中小企业声明函（格式）

吉林省公路交通应急保障中心

2025年6月13日

附件1

报 价 函

致：吉林省公路交通应急保障中心

贵方吉林省公路交通应急保障中心基地环网柜箱变改造项目的比选文件已收悉，我方经研究决定，接受贵方比选文件中的各项要求，现就该项目进行唯一、有效报价。

- 报价表（人民币）：

| 序号 | 标的名称 | 数 量 （ ） | 单 价 （元/单位） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总价金额（含税） |  | 小写： |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

注：以上报价包括我方按贵方要求完成本项目的全部费用，报价之外我方不再收取其他任何费用。

- 主要参数：

（可另附件）

- 服务承诺：

（可另附件）

- 联系方式：

联系人：							联系电话：

（供应商名称）

（日期）

附件2

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）  ；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

- 如投标人不适用本声明函，填写不适用即可。